##### EWnext 978 P/BC NTC

„Parametertabelle“ für kundenspezifische Konfiguration:

- Tragen Sie Ihre Einstellungen in der Spalte "Ihr Wert" ein.

- Markieren Sie die Parameter die zugänglich und ersichtlich sein sollen mit einem "" (oder "X" oder "Ja") in der Spalte "Par. " (z.B. Parameter „diF“, „HSE“, „LSE“, „dty“, „dit“, etc).

- Senden Sie uns diese Tabelle per E-Mail mit Ihrer Bestellung.

| Par. | Beschreibung | Bereich | Einh. | WerksWert | Ihr Wert | Par.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sollwert „SEt“ |  |  |  |  |  |  |
| Set | Sollwert / Setpoint (Ausschalttemperatur) | LSE…HSE | °C | 3,5 |  | - |
| Kompressor „CP“ |  |  |  |  |  |  |
| diF | Schaltdifferenz des Verdichterrelais | 0,1…30,0 | °C | 2,0 |  |  |
| LSE | Untere Begrenzung des Sollwertbereiches | -67,0…“HSE“ | °C | -50,0 |  |  |
| HSE | Obere Begrenzung des Sollwertbereiches | „LSE“…302 | °C | 99,0 |  |  |
| ont | Einschaltdauer bei Fühlerdefekt | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| oFt | Ausschaltdauer bei Fühlerdefekt | 0…250 | Min. | 1 |  |  |
| don | Einschaltverzögerung bei Anforderung | 0…250 | Sek. | 0 |  |  |
| doF | Wiedereinschaltverzögerung nach Abschaltung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dbi | Wiedereinschaltverzögerung nach Einschaltung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| Cit | Mindestlaufzeit vor eventueller Deaktivierung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| CAt | Maximale Laufzeit vor eventueller Deaktivierung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| odo | Einschaltverzögerung beim Einschalten/nach Stromausfall | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dFA | Einschaltverz. Verdichter und Gebläse ab der Anforderung | 0…250 | Sek. | 0 |  |  |
| Abtauung „dEF“ |  |  |  |  |  |  |
| dty | Art der Abtauung; elektrisch / Zyklusumkehr / unabhängig | 0 / 1 / 2 |  | 0 |  |  |
| doH | Abtauverzögerung ab Anforderung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dEt | Maximale Abtaudauer | 0…250 | Min. | 30 |  |  |
| dS1 | Abtauendtemperatur | -67,0…302 | °C | 8,0 |  |  |
| dPo | Abtauen bei Inbetriebnahme | no / yes |  | no |  |  |
| Cod | Zeit Verdichter AUS vor Aktivierung des Abtauvorgangs | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dMr | Aktivierung des Resets der Abtauzählungen bei man. Abt. | no / yes |  | no |  |  |
| d00 | Betriebszeit des Verdichters vor Aktivierung der Abtauung | 0…250 | Std. | 0 |  |  |
| d01 | Einstellung der Masseinheit für Paramter d00 | 0 / 1 / 2 |  | 0 |  |  |
| dit | Abtauintervall | 0…250 | Std. | 24 |  |  |
| d11 | Einstellung der Masseinheit für Parameter dit | 0 / 1 / 2 |  | 0 |  |  |
| d20 | Aktiviert den Abtauvorgang bei abgeschaltetem Verdichter | no / yes |  | no |  |  |
| d40 | Aktiviert/deaktiviert den Einsatz des Fühlers Pb2 | 0 / Pb2 |  | 0 |  |  |
| d41 | Stellt die Aktivierungsschwelle des Abtauvorganges ein | -67,0…302 | °C | 0,0 |  |  |
| d42 | Max. Zeit für Verdampfer unter der Schwelle d41 bleibt | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| d43 | Zählung während Verdampfer-Temp. unter Schwellenwert | 0 / 1 / 2 / 3 |  | 0 |  |  |
| d44 | Schwellen-Verwaltungsmodus | AbS / rEL |  | AbS |  |  |
| d50 | Aktiviert/deaktiviert Fühler Pb2 im Differenzial-Modus | 0 / Pb2 |  | 0 |  |  |
| d51 | Aktiviert/deaktiviert Fühler Pb1 | 0 / Pb1 |  | 0 |  |  |
| d52 | Aktivierungsschwelle Abtauvorgang | 0,0…302 | °C | 0,0 |  |  |
| d53 | Max. Zeit für Verdampfer über der Schwelle d52 | 0…999 | Min. | 0 |  |  |
| d54 | Art der inkrementellen Zeitzählung für Verdampfer über d52 | 0 / 1 / 2 / 3 |  | 0 |  |  |
| d55 | Einstellung Schwellenwert | 0 / 1 |  | 0 |  |  |
| d90 | Stellt die Abtauart mit RTC ein | 0 / 1 / 2 / 3 |  | 1 |  |  |
| d91 | Anzahl Abtauvorgänge pro Tag | 0…255 |  | 0 |  |  |
| d92 | Erster Feiertag | 0/1/2/3/4/5/6/7 |  | 7 |  |  |
| d93 | Zeiten Feiertag | 0/1/2/3/4/5/6/7 |  | 7 |  |  |
| d94 | Dauer in Tagen der periodischen Abtauung | 1…7 |  | 1 |  |  |
| d1H | Anfangsstunde Abtauung erster Werktag | 0…23 (24) | Uhr | 5 |  | x- |
| d1n | Anfangsminute Abtauung erster Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| d2H | Anfangsstunde Abtauung zweiter Werktag | d1H…23 (24) | Uhr | 12 |  | x- |
| d2n | Anfangsminute Abtauung zweiter Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| d3H | Anfangsstunde Abtauung dritter Werktag | d2H…23 (24) | Uhr | 18 |  | x- |
| Par. | Beschreibung | Bereich | Einh. | Werks Wert | Ihr Wert | Par.  |
| d3n | Anfangsminute Abtauung dritter Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| d4H | Anfangsstunde Abtauung vierter Werktag | d3H…23 (24) | Uhr | 18 |  | x- |
| d4n | Anfangsminute Abtauung vierter Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| d5H | Anfangsstunde Abtauung fünfter Werktag | d4H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| d5n | Anfangsminute Abtauung fünfter Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| d6H | Anfangsstunde Abtauung sechster Werktag | d5H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| d6n | Anfangsminute Abtauung sechster Werktag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F1H | Anfangsstunde Abtauung erster Feiertag | 0…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F1n | Anfangsminute Abtauung erster Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F2H | Anfangsstunde Abtauung zweiter Feiertag | F1H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F2n | Anfangsminute Abtauung zweiter Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F3H | Anfangsstunde Abtauung dritter Feiertag | F2H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F3n | Anfangsminute Abtauung dritter Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F4H | Anfangsstunde Abtauung vierter Feiertag | F3H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F4n | Anfangsminute Abtauung vierter Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F5H | Anfangsstunde Abtauung fünfter Feiertag | F4H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F5n | Anfangsminute Abtauung fünfter Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| F6H | Anfangsstunde Abtauung sechster Feiertag | F5H…23 (24) | Uhr | 24 |  | x- |
| F6n | Anfangsminute Abtauung sechster Feiertag | 0…59 | Min. | 0 |  | x- |
| Gebläse „FAn“ |  |  |  |  |  |  |
| FPt | Einstellung Parameter FSt absolut oder relative zum Sollw. | Abs /rEL |  | AbS |  |  |
| FSt | Ventilator-Abschalttemperatur | -67,0…302 | °C | 50,0 |  |  |
| Fot | Ventilator-Einschalttemperatur | -67,0…302 | °C | -50,0 |  |  |
| FAd | Schaltdifferenz für Ventilator-Abschalttemperatur | 0,1…30,0 | °C | 2,0 |  |  |
| Fdt | Ventilator-Verzögerungszeit nach Abtauung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dt | Abtropfzeit | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dFd | Ventilator ausgeschaltet während des Abtauvorganges | no / yes |  | yes |  |  |
| FCO | Ventilator-Stop wegen Kompressor | 0/1/2/3/4/5/6 |  | 5 |  |  |
| FdC | Ausschaltverzögerung Gebläse nach Verdichterstop | 0…250 | Min. | 1 |  |  |
| Fon | Einschaltdauer des Ventilators im „Duty Cycle“ am Tag | 0…250 | Min. | 12 |  |  |
| FoF | Ausschaltdauer des Ventilators im „Duty Cycle“ am Tag | 0…250 | Min. | 6 |  |  |
| Fnn | Einschaltdauer des Ventilators im „Duty Cycle“ in der Nacht | 0…250 | Min. | 1 |  |  |
| FnF | Ausschaltdauer des Ventis im „Duty Cycle“ in der Nacht | 0…250 | Min. | 12 |  |  |
| ESF | Einschaltung „Nacht-Modus“ | no / yes |  | no |  |  |
| Alarme „AL“ |  |  |  |  |  |  |
| Att | System Temperaturalarm; absolut (fix) / relative | AbS / rEL |  | AbS |  |  |
| AFd | Schaltdifferenz für Alarme „HAL“/“LAL“ | 0,1…25,0 | °C | 2,0 |  |  |
| HAL | Obere Alarmgrenze | „LAL“…302 | °C | 50,0 |  |  |
| LAL | Untere Alarmgrenze | -67,0…“HAL“ | °C | -50,0 |  |  |
| PAo | Alarmunterdrückung nach dem Anfahren | 0…10 | Std. | 0 |  |  |
| dAo | Alarmunterdrückung nach Abtauung | 0…999 | Min. | 0 |  |  |
| oAo | Alarmunterdrückung nach Türöffnung | 0…10 | Std. | 0 |  |  |
| tdo | Timeout nach Alarmmeldung Türe offen | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| tAo | Alarmverzögerung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dAt | Alarmanzeige Abtauende durch Timeout | no / yes |  | no |  |  |
| EAL | Externer Alarm sperrt den Regler | 0 / 1 / 2 |  | 0 |  |  |
| AoP | Polarität Alarmausgang | no / nC |  | no |  |  |
| rFt | Verzögerung Alarm für unzureichendes Kältemittel | 0…250 | Min. | 0 |  | - |
| Beleuchtung & digitale Eingänge „Lit“ |  |  |  |  |  |  |
| ESA | Status AUX/Beleuchtung während Energie-Spar-Modus | 0 / 1 / 2 |  | 1 |  |  |
| Digitale Eingänge „dor“ |  |  |  |  |  |  |
| dod | Digitaleingang schaltet die Abnehmer ab | 0 / 1 / 2 / 3 |  | 1 |  |  |
| dAd | Verzögerung Digitaleingang | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dCo | Ausschaltverzögerung Verdichter nach Türöffnung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| AUP |  | no / yes |  | no |  |  |
| tn1 | Verzögerung Nachmodus während Energie-Spar-Modus | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dCd |  | 0…25 |  | 0 |  |  |
| Druckschalter „PrE“ |  |  |  |  |  |  |
| PEn | Zulässige Fehlerzahl für Eingang Druckschalter | 0…15 |  | 5 |  |  |
| PEi | Zählintervall Fehler Druckschalter | 1…99 | Min. | 1 |  |  |
| PEt | Einschaltverzögerung Verdichter nach Deaktivierung | 0…255 | Min. | 0 |  |  |
| Par. | Beschreibung | Bereich | Einh. | Werks Wert | Ihr Wert | Par.  |
| Energieeinsparung „EnS“ |  |  |  |  |  |  |
| SPn | Sollwert Nachtbetrieb | -67,0…302 | °C | 7,0 |  |  |
| dFn | Schaltdifferenz Nachtbetrieb | 0,1…30,0 | °C | 4,0 |  |  |
| oSP | Reduzierter Sollwert | -30,0…30,0 | °C | 0,5 |  |  |
| odF | Offset Hysterese während Zyklus oder red. Sollwert | 0,1…30,0 | °C | 4,0 |  |  |
| ESt | Energieeinspar-Modus | 0/1/2/3/4/5 |  | 0 |  |  |
| dnt | Dauer Nacht-Modus | 0…24 | Std. | 11 |  |  |
| Cdt | Dauer «Tür geschlossen» aufgrund dynam. Sollwert-Aktiv. | 0…250 | Min. | 6 |  |  |
| Pull-down „PLd“ |  |  |  |  |  |  |
| PdC | Aktivierung pull-down | diS / FI / AUt |  | diS |  |  |
| tPd | Dauer der pull-down – Phase | 1…250 | Min. | 30 |  |  |
| dFF | Einstellung des offsets während der pull-down – Phase | 0,1…30,0 | °C | 0,1 |  |  |
| Pdo | Temperatur-Schritt bei Funktion mit autom. pull-down | 0,1…30,0 | °C | 0,2 |  |  |
| Pdn | Anzahl der Schritte bei Bunktion mit autom. pull-down | 1…10 |  | 3 |  |  |
| Kommunikation „Add“ |  |  |  |  |  |  |
| Adr | Regler-Adresse Modbus Protokoll | 1…247 |  | 1 |  | - |
| bAU | Baudrate-Wahl Modbus | 96 / 192 / 384 |  | 96 |  | - |
| Pty | Paritätsbit Modbus | n / E / o |  | E |  | - |
| Anzeige „diS“ |  |  |  |  |  |  |
| dro | Masseinheit für Anzeige; °C / °F | C / F |  | C |  |  |
| CA1 | Kalibrierung Fühler 1 | -30,0…30,0 | °C | 0,0 |  |  |
| CA2 | Kalibrierung Fühler 2 | -30,0…30,0 | °C | 0,0 |  |  |
| LoC | Tastatur-Sperrung | no / yes |  | yes |  |  |
| ddd | Anzeige-Auswahl; Sollwert / Fühler 1 / Fühler 2 / res. | 0 / 1 / 2 / 3 |  | 1 |  |  |
| ddE | Anzeige-Auswahl für das Modul ECplus | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 |  | 0 |  |  |
| ddL | Anzeigemodus während des Abtauens | 0 / 1 / 2 |  | 1 |  |  |
| Ldd | Timeout-Wert für Displayfreigabe – Label dEF | 0…250 | Min. | 30 |  |  |
| ndt | Anzeige mit Kommastelle | no / yes |  | yes |  |  |
| FiS | Display-Filter Einstellung | 0 / 1 / 2 |  | 0 |  | - |
| tAU | Zeitkonstante für Display-Filter | 0…250 | Min. | 0 |  | - |
| Fit | Display-Filter Modus | 0 / 1 |  | 0 |  | - |
| PS1 | Passwort 1, für Parameter "Benutzer" | 0…250 |  | 0 |  |  |
| PS2 | Passwort 2, für Parameter "Installateur" | 0…250 |  | 15 |  | - |
| Konfiguration „CnF“ |  |  |  |  |  |  |
| H08 | Betriebsart in Standby | 0 / 1 / 2 |  | 2 |  |  |
| H11 | Konfiguration Digitaleingang 1 | -13…+13 |  | 0 |  |  |
| H12 | Konfiguration Digitaleingang 2 | -13…+13 |  | 0 |  |  |
| H21 | Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 1 (Relais Kompressor) | 0…13 |  | 1 |  |  |
| H22 | Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 2 (Relais Abtauung) | 0…12 |  | 2 |  |  |
| H23 | Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 3 (Relais Ventilator) | 0…12 |  | 3 |  |  |
| H24 | Konfigurierbarkeit digitaler Ausgang 4 (Relais AUX) | 0…12 |  | 5 |  |  |
| H25 | Aktivierung Summer | No / yes |  | yes |  |  |
| H31 | Konfiguration Taste „UP“ | 0…10 |  | 1 |  |  |
| H32 | Konfiguration Taste „DOWN“ | 0…10 |  | 0 |  |  |
| H33 | Konfiguration Taste „ON/OFF“ | 0…10 |  | 4 |  |  |
| H34 | Konfiguration Taste „LIGHT“ | 0…10 |  | 0 |  |  |
| H35 | Konfiguration Taste „STAR“ | 0…10 |  | 2 |  |  |
| H42 | Vorhandensein Verdampferfühler | no / yes |  | yes |  |  |
| H60 | Anzeige ausgewählte Anwendung | 1 / 2 / 3 |  | z.B.1 |  | - |
| tAb | Konfigurationscodierung des Instruments | z.B. 59 |  | z.B.59 |  | - |
| CUS | Kundenreferenz | 0…999 |  | 0 |  | - |
| UNICARD „FPr“ |  |  |  |  |  |  |
| UL | Übertragung der Parameter vom Gerät auf die UNICARD |  |  |  |  | - |
| Fr | Formatierung der UNICARD |  |  |  |  | - |
| Funktionen „FnC“ |  |  |  |  |  |  |
| SP | SP oder oSP: Aktivierung reduzierter Sollwert | SP / oSP |  | SP |  | - |
| dEF | Abtauung aktiviert | dEF |  | dEF |  | - |
| AoF | Aon oder AoF: Aktivierung des Hilfsausgangs AUX | Aon / AoF |  | AoF |  | - |
| rAP | Reset Druckschalteralarme | rAP |  | rAP |  | - |
| Cnt | Reset TelevisAIR Diagnostic Speicher | Cnt |  | Cnt |  | - |
| Par. | Beschreibung | Bereich | Einh. | Werks Wert | Ihr Wert | Par.  |
| Nacht und Tag „nAd“ |  |  |  |  |  |  |
| E10 | Wahl Aktivations-Modus für Event 1 | 0…11 |  | 0 |  | - |
| E11 | Anfangsstunde Event 1 | 0…23 | Uhr | 0 |  | - |
| E12 | Anfangsminute Event 1 | 0…59 | Min. | 0 |  | - |
| E13 | Beendigungsstunde Event 1 | 0…23 | Uhr | 0 |  | - |
| E14 | Beendigungminute Event 1 | 0…59 | Min. | 0 |  | - |
| E15 | Wahl der Art des Event 1 | 0…5 |  | 0 |  | - |
| E20 | Wahl Aktivations-Modus für Event 2 | 0…11 |  | 0 |  | - |
| E21 | Anfangsstunde Event 2 | 0…23 | Uhr | 0 |  | - |
| E22 | Anfangsminute Event 2 | 0…59 | Min. | 0 |  | - |
| E23 | Beendigungsstunde Event 2 | 0…23 | Uhr | 0 |  | - |
| E24 | Beendigungminute Event 2 | 0…59 | Min. | 0 |  | - |
| E25 | Wahl der Art des Event 2 | 0…5 |  | 0 |  | - |
| Schutz vor tiefer Umgebungstemperatur „CPr“ |  |  |  |  |  |  |
| tCP | Dauer für Temp. unter dem Sollwert SCP | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| SCP | Sollwert Schutz «tiefe Umgebungstemperatur» | -67,0…302 | °C | -10,0 |  |  |
| dCP | Schaltdifferez zum Sollwert SCP | 0,1…30,0 | °C | 1,0 |  |  |
| Schnellkühlung „dEC“ |  |  |  |  |  |  |
| dCA | Aktivierung Schnellkühlung | diS / Std / AUt |  | diS |  |  |
| dCS | Sollwert Schnellkühlung | -67,0…302 | °C | -2,0 |  |  |
| tdC | Dauer Schnellkühlung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| dCC | Verzögerte Abtauung nach einer Schnellkühlung | 0…250 | Min. | 0 |  |  |
| Sid | Schwelle für das Auslösen einer Schnellkühlung | -67,0…302 | °C | 12,0 |  |  |
| toS | Aktivierungszeit Schnellkühlung | 0…250 | Min. | 5 |  |  |
| Selbstlernfunktion „SL“ |  |  |  |  |  |  |
| SLP | Modus der Selbstlernfunktion am Regler | 0 / 1 |  | 0 |  |  |
| SL1 | Dauer der Selbstlernfunktion im Tages-Modus | 1…30 | Min. | 1 |  |  |
| SL2 | Dauer der Selbstlernfunktion im Wochen-Modus | 1…30 | Min. | 1 |  |  |
| SLr | Aktivierung der Selbstlernfunktion nach 1. Selbstlernperiode | no / yes |  | no |  |  |
| SLb | Dauer der Periode bei Netzausfall nach aut. Aktivierung | 0…250 | Tage | 0 |  |  |
| SLE | Aktivierung/Deaktivierung der Selbstlernfunktion | no / yes |  | no |  |  |

Für eine detaillierte Beschreibung der Parameter siehe:

www.delcocontrols.ch  >  ELIWELL  >  Multifunktionsregler für Kälteanlagen  >  EWnext-Serie  >  EWnext978 P/BC > EWnext978 P/BC_Kurzanleitung_Installateur_DE